# Государственный стандарт СССР ГОСТ 26254-84
"Здания и сооружения. Методы определения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций"
(утв. постановлением Госстроя СССР от 2 августа 1984 г. N 127)

# Buildings and structures. Methods of determination of thermal resistance of enclosing structures

Дата введения 1 января 1985 г.

Настоящий стандарт распространяется на ограждающие конструкции жилых, общественных, производственных и сельскохозяйственных зданий и сооружений: наружные стены, покрытия, чердачные перекрытия, перекрытия над проездами, холодными подпольями и подвалами, ворота и двери в наружных стенах, другие ограждающие конструкции, разделяющие помещения с различными температурно-влажностными условиями, и устанавливает методы определения сопротивления их теплопередаче в лабораторных и натурных (эксплуатационных) зимних условиях.

Стандарт не распространяется на светопрозрачные ограждающие конструкции.

Определение сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций позволяет количественно оценить теплотехнические качества ограждающих конструкций зданий и сооружений и их соответствие нормативным требованиям, установить реальные потери тепла через наружные ограждающие конструкции, проверить расчетные и конструктивные решения.

# 1. Общие положения

1.1. Сопротивление теплопередаче R_0, характеризующее способность ограждающей конструкции оказывать сопротивление проходящему через нее тепловому потоку, определяют для участков ограждающих конструкций, имеющих равномерную температуру поверхностей.

пр

1.2. Приведенное сопротивление теплопередаче  R   определяют     для

0

ограждающих   конструкций,   имеющих   неоднородные    участки    (стыки,

теплопроводные  включения,  притворы  и  т.д.)   и   соответствующую   им

неравномерность температуры поверхности.

1.3. Методы определения сопротивления теплопередаче, основанные на создании в ограждающей конструкции условий стационарного теплообмена и измерении температуры внутреннего и наружного воздуха, температуры поверхностей ограждающей конструкции, а также плотности теплового потока, проходящего через нее, по которым вычисляют соответствующие искомые величины по  формулам (1) и  (2) настоящего стандарта.

1.4. Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции определяют при испытаниях в лабораторных условиях в климатических камерах, в которых по обе стороны испытываемого фрагмента создают температурно-влажностный режим, близкий к расчетным зимним условиям эксплуатации, или в натурных условиях эксплуатации зданий и сооружений в зимний период.

# 2. Метод отбора образцов

2.1. Сопротивление теплопередаче в лабораторных условиях определяют на образцах, которыми являются целые элементы ограждающих конструкций заводского изготовления или их фрагменты.

2.2. Длина и ширина испытываемого фрагмента ограждающей конструкции должны не менее чем в четыре раза превышать его толщину и быть не менее 1500 x 1000 мм.

2.3. Порядок отбора образцов для испытаний и их число устанавливают в стандартах или технических условиях на конкретные ограждающие конструкции. При отсутствии в этих документах указаний о числе испытываемых образцов отбирают для испытаний не менее двух однотипных образцов.

2.4. При испытаниях в климатических камерах стыки, примыкания и другие виды соединения элементов ограждающих конструкций или их фрагментов между собой должны быть выполнены в соответствии с проектным решением.

2.5. Сопротивление теплопередаче в натурных условиях определяют на образцах, которыми являются ограждающие конструкции эксплуатируемых или полностью подготовленных к сдаче в эксплуатацию зданий и сооружений, или специально построенных павильонов.

2.6. При натурных испытаниях наружных стен выбирают стены в угловой комнате на первом этаже, ориентированные на север, северо-восток, северо-запад и дополнительно в соответствии с решаемыми задачами на другие стороны горизонта, наиболее неблагоприятные для данной местности (преимущественные ветры, косые дожди и т.д.), и на другом этаже.

2.7. Для испытаний выбирают не менее двух однотипных ограждающих конструкций, с внутренней стороны которых в помещениях поддерживают одинаковые температурно-влажностные условия.

# 3. Аппаратура и оборудование

3.1. Для определения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций в лабораторных условиях применяют теплоизолированную климатическую камеру, состоящую из теплого и холодного отсеков, разделенных испытываемой конструкцией.

Для комплектации климатической камеры используют следующую аппаратуру и оборудование:

компрессоры холодопроизводительностью не менее 3,5 кВт по ГОСТ 7475-77 или компрессорно-конденсаторные агрегаты холодильных машин по ГОСТ 10890-75, устанавливаемые вне камеры, и охлаждающие батареи холодильных установок по ГОСТ 17645-78, устанавливаемые внутри холодного отсека для охлаждения в нем воздуха;

маслонаполненные электрорадиаторы по ГОСТ 16617-80Е, терморадиаторы по ГОСТ 10688-75, электротепловентиляторы по ГОСТ 17083-81 или электроконвекторы по ГОСТ 18476-81 и электроувлажнители воздуха по ГОСТ 22787-77 для нагрева и увлажнения воздуха в теплом отсеке камеры;

Взамен ГОСТ 16617-80, ГОСТ 18476-81 постановлением Госстандарта СССР от 5 октября 1987 г. N 3844 с 1 января 1988 г. введен в действие ГОСТ 16617-87

См. ГОСТ 17083-87 "Электротепловентиляторы бытовые. Общие технические условия", утвержденный постановлением Госстандарта СССР от 25 декабря 1987 г. N 5056

регуляторы температуры по ГОСТ 9987-77, автоматические приборы следящего уравновешивания по ГОСТ 7164-78 или сигнализаторы температуры по ГОСТ 23125-78 для автоматического поддержания заданной температуры и влажности воздуха в отсеках камеры.

Взамен ГОСТ 23125-78 постановлением Госстандарта РФ от 23 июля 1999 г. N 207-ст с 1 января 2000 г. введен в действие ГОСТ 23125-95

Допускается использовать климатическую камеру, состоящую из холодного отсека, в проем которого монтируют испытываемый фрагмент, и приставного теплого отсека, а также другое оборудование, при условии обеспечения им в холодном и теплом отсеках камеры стационарного режима, соответствующего расчетным зимним условиям эксплуатации ограждающей конструкции.

3.2. Для определения сопротивления теплопередаче в натурных условиях эксплуатации зданий используют тот температурный перепад, который установился на ограждающей конструкции вследствие разности температур наружного и внутреннего воздуха. Для поддержания постоянной температуры воздуха внутри помещения используют оборудование и средства регулирования, указанные в  п. 3.1.

3.3. Для измерения плотности тепловых потоков, проходящих через ограждающую конструкцию, используют приборы по ГОСТ 25380-82.

3.4. Для измерения температур в качестве первичных преобразователей применяют термоэлектрические преобразователи по ГОСТ 3044-77 с проводами из сплавов хромель, копель и алюмель по ГОСТ 1790-77 (термопары), медные термопреобразователи сопротивления по ГОСТ 6651-78 и терморезисторы по ГОСТ 10688-75 (термометры сопротивления).

В качестве вторичных измерительных приборов, работающих с термоэлектрическими термометрами и преобразователями тепловых потоков, применяют потенциометры постоянного тока по ГОСТ 9245-79, милливольтметры по ГОСТ 8711-78 или по ГОСТ 9736-80. Термометры сопротивления подключают к измерительным мостам постоянного тока по ГОСТ 7165-78.

Взамен ГОСТ 8711-78 постановлением Госстандарта РФ от 10 марта 1995 г. N 182 с 1 января 1996 г. введен в действие ГОСТ 8711-93

Взамен ГОСТ 7165-78 постановлением Госстандарта РФ от 22 декабря 1994 г. N 339 с 1 июля 1995 г. введен в действие ГОСТ 7165-93

Для оперативного измерения температурного поля поверхностей ограждающей конструкции используют термощупы, терморадиометры, тепловизоры (см. рекомендуемое  приложение 1).

Температуру воздуха контролируют с помощью стеклянных термометров расширения по ГОСТ 112-78 (нижний предел минус 70°С), по ГОСТ 215-73 (нижний предел минус 30°С) или по ГОСТ 2045-71 (нижний предел минус 35°С).

Допускается применение других первичных преобразователей температур и приборов, поверенных в установленном порядке.

3.5. Для непрерывной регистрации характера изменения температуры воздуха внутри помещения используют термографы по ГОСТ 6416-75.

3.6. Для измерения разности давления воздуха по обе стороны испытываемой конструкции применяют микроманометр ММН по ГОСТ 11161-71.

3.7. Для измерения относительной влажности воздуха используют аспирационные психрометры по ГОСТ 6353-52, а для регистрации характера изменения влажности используют гигрографы по действующей нормативно-технической документации.

3.8. Для определения влажности материалов ограждающих конструкций применяют стаканчики типа СВ или СН по ГОСТ 25336-82, сушильный электрошкаф по ГОСТ 13474-79, лабораторные образцовые весы с наибольшим пределом взвешивания 200 г по ГОСТ 24104-80, эксикаторы по ГОСТ 25336-82.

См. ГОСТ 24104-2001 "Весы лабораторные. Общие технические требования", введенный в действие постановлением Госстандарта РФ от 26 октября 2001 г. N 439-ст

3.9. Скорость ветра в натурных условиях определяют ручным анемометром по ГОСТ 6376-74 или ГОСТ 7193-74.

3.10. Для проверки работы оборудования климатической камеры, измерительной аппаратуры и условий теплообмена в теплом и холодном отсеках камеры используют контрольный фрагмент с известным термическим сопротивлением в пределах 1-2 (м2 х °С)/ВТ, габаритные размеры которого должны соответствовать размерам и конфигурации проема, в который устанавливают испытываемую конструкцию. Конструктивное решение и материал контрольного фрагмента должны обеспечивать неизменность во времени его теплотехнических свойств. Климатическую камеру проверяют не реже одного раза в год.

3.11. Перечень приборов и оборудования для определения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций в лабораторных и натурных условиях приведен в рекомендуемом  приложении 1.

# 4. Подготовка к испытаниям

4.1. Подготовку к экспериментальному определению сопротивления теплопередаче ограждающей конструкции начинают с составления программы испытаний и схемы размещения первичных преобразователей температур и тепловых потоков. В программе испытаний определяют вид испытания (лабораторные, павильонные, натурные), объекты, район, ориентировочные сроки, объем испытаний, виды ограждающих конструкций, контролируемые сечения и др. данные, необходимые для решения поставленной задачи.

4.2. Схему размещения первичных преобразователей температур и тепловых потоков составляют на основе проектного решения конструкции или по предварительно установленному температурному полю поверхности испытываемой ограждающей конструкции. Для этого при испытаниях в климатических камерах или павильонах полностью смонтированную ограждающую конструкцию подвергают временному тепловому воздействию при помощи оборудования, указанного в  п. 3.1, после чего, не дожидаясь установления стационарного режима, с целью выявления теплопроводных включений и термически однородных зон, их конфигурации и размеров, снимают температурное поле с помощью тепловизора, терморадиометра или термощупа. Контуры основных температурных зон по результатам термографирования наносят на поверхность ограждающей конструкции.

При натурных испытаниях сразу приступают к измерению температур поверхностей и устанавливают термически однородные зоны и места расположения теплопроводных включений.

4.3. Тепловизор устанавливают таким образом, чтобы в поле зрения попала по возможности вся конструкция. Полученные на мониторе термограммы фиксируют с помощью фотоаппарата или видеомагнитофона. Допускается получение изображения всей площади испытываемого фрагмента ограждающей конструкции последовательным термографированием участков.

4.4. При измерении температур термощупом внутреннюю и наружную поверхности ограждающей конструкции разбивают на квадраты со сторонами не более 500 мм. Зоны с теплопроводными включениями разбивают на более мелкие квадраты в соответствии с конструктивными особенностями. Температуру поверхности измеряют в вершинах этих квадратов и непосредственно против теплопроводных включений. Значения температур наносят на эскиз ограждающей конструкции. Точки с равными температурами соединяют изотермами, определяют конфигурацию и размеры изотермических зон. Для выявления термически однородных участков допускается ограничиться измерением температур внутренней поверхности ограждающей конструкции в случае невозможности измерения температур с наружной стороны.

4.5. Первичные преобразователи температур и тепловых потоков располагают в соответствии со схемой. Пример схемы размещения термопар по сечению и на поверхности ограждающей конструкции и подключения их к измерительной аппаратуре приведен в справочном  приложении 2.

При необходимости схему размещения первичных датчиков уточняют по результатам термографирования поверхности испытываемой ограждающей конструкции.

4.6. Для определения сопротивления теплопередаче части ограждающей конструкции, равномерной по температуре поверхности, R_0 преобразователи температур и тепловых потоков устанавливают не менее чем в двух характерных сечениях с одинаковым проектным решением.

пр

4.7.  Для  определения  R      термодатчики  располагают  в   центре

0

термически однородных зон фрагментов  ограждающей  конструкции  (панелей,

плит,  блоков,  монолитных  и  кирпичных   частей   зданий,   дверей)   и

дополнительно в местах с теплопроводными включениями, в углах, в стыках.

4.8. Для измерения термического сопротивления отдельных слоев ограждающей конструкции чувствительные элементы термодатчиков монтируют в сечениях по  п. 4.6 в толще фрагмента ограждающей конструкции при его изготовлении с шагом 50-70 мм и для многослойных конструкций дополнительно на границах слоев.

4.9. При наличии в ограждающих конструкциях вентилируемых прослоек чувствительные элементы термодатчиков устанавливают с шагом не менее 500 мм на поверхностях и в центре прослойки.

Преобразователи тепловых потоков закрепляют на внутренней и наружной поверхностях испытываемого ограждения не менее чем по два на каждой поверхности.

4.10. Для измерения температур внутреннего воздуха чувствительные элементы термодатчиков устанавливают по вертикали в центре помещения на расстоянии 100, 250, 750 и 1500 мм от пола и 100 и 250 мм от потолка. Для помещений высотой более 5000 мм термодатчики по вертикали устанавливают дополнительно с шагом 1000 мм.

Для измерения температур внутреннего и наружного воздуха вблизи ограждающей конструкции термодатчики устанавливают на расстоянии 100 мм от внутренней поверхности каждой характерной зоны и на расстоянии 100 мм от наружной поверхности не менее чем двух характерных зон.

4.11. Чувствительные элементы термодатчиков плотно прикрепляют к поверхности испытываемой конструкции.

При использовании термопар допускается закреплять их на поверхности ограждающей конструкции с помощью клеящих составов: гипса или пластилина, толщина которых должна быть не более 2 мм. Степень черноты используемых клеящих материалов должна быть близка к степени черноты поверхности ограждающей конструкции.

При этом термометрический провод от места закрепления чувствительного элемента отводят по поверхности ограждающей конструкции в направлении изотерм или минимального градиента температур на длину не менее 50 диаметров провода. Сопротивление электрической изоляции между цепью термопреобразователя и наружной металлической арматурой должно быть не менее 20 МОм при температуре (25 +- 10)°С и относительной влажности воздуха от 30 до 80%.

Свободные концы термопар помещают в термостат с температурой 0°С. Допускается использовать в качестве термостата сосуд Дьюара. При этом в нем должны быть одновременно пар, вода и лед дистиллированной воды.

Термопары подключают к вторичному измерительному прибору через промежуточный многоточечный переключатель.

4.12. Для измерения плотности теплового потока, проходящего через ограждающую конструкцию, на ее внутренней поверхности устанавливают по одному преобразователю теплового потока в каждой характерной зоне. Преобразователи теплового потока на поверхности ограждающей конструкции закрепляют в соответствии с ГОСТ 25380-82.

4.13. Для измерения разности давления воздуха концы шлангов от микроманометра располагают по обе стороны испытываемой конструкции на уровне 1000 мм от пола.

4.14. Гигрографы, гигрометры, аспирационные психрометры и термографы, предназначенные для контроля и регулирования температуры и относительной влажности воздуха, устанавливают в центре помещения или отсека климатической камеры, на высоте 1500 мм от пола.

4.15. При испытаниях в климатической камере после проверки готовности оборудования и измерительных средств теплый и холодный отсеки с помощью герметичных дверей изолируют от наружного воздуха. На регулирующей аппаратуре устанавливают заданные температуру и влажность воздуха в каждом отсеке и включают холодильное, нагревательное и воздухоувлажняющее оборудование камеры.

# 5. Проведение испытаний

5.1. При проведении испытаний в лабораторных условиях температуру и относительную влажность воздуха в отсеках климатической камеры поддерживают автоматически с точностью +-1°С и +-5%.

5.2. Температуры и плотности тепловых потоков измеряют после достижения в испытываемой ограждающей конструкции стационарного или близкого к нему режима, наступление которого определяют по контрольным измерениям температур на поверхности и внутри испытываемой конструкции.

После установления в отсеках климатической камеры заданной температуры воздуха измерения производят для ограждающих конструкций с тепловой инерцией до 1,5 не менее чем через 1,5 сут., с тепловой инерцией от 1,5 до 4 - через 4 сут., с тепловой инерцией от 4 до 7 - через 7 сут. и с тепловой инерцией свыше 7 - через 7,5 сут.

Значения тепловой инерции ограждающих конструкций определяют по строительным нормам и правилам, утвержденным Госстроем СССР.

Число замеров при стационарном режиме должно быть не менее 10 при общей продолжительности измерений не менее 1 сут.

5.3. Испытания в натурных условиях проводят в периоды, когда разность среднесуточных температур наружного и внутреннего воздуха и соответствующий тепловой поток обеспечивают получение результата с погрешностью не более 15% (см. рекомендуемое  приложение 3).

Продолжительность измерений в натурных условиях определяют по результатам предварительной обработки данных измерений в ходе испытаний, при которой учитывают стабильность температуры наружного воздуха в период испытаний и в предшествующие дни и тепловую инерцию ограждающей конструкции. Продолжительность измерений в натурных условиях эксплуатации должна составлять не менее 15 сут.

5.4. Плотность теплового потока, проходящего через ограждающую конструкцию, измеряют по ГОСТ 25380-82.

5.5. Контрольную запись температуры и влажности внутреннего воздуха при помощи термографа и гигрографа ведут непрерывно.

5.6. При отсутствии системы автоматизированного сбора опытных данных температуры и плотности тепловых потоков измеряют круглосуточно через каждые 3 ч (0; 3; 6; 9; 12; 15; 18; 21 ч). Влажность воздуха в помещении или отсеке климатической камеры измеряют через каждые 6 ч (0; 6; 12; 18 ч).

Результаты измерений заносят в журнал наблюдений по форме, приведенной в рекомендуемом  приложении 4.

5.7. Для установления соответствия экспериментальных значений сопротивления теплопередаче нормируемым требованиям определяют состояние ограждающей конструкции (толщина и влажность материалов слоев, воздухопроницаемость стыков) и условия испытаний (разность давлений внутреннего и наружного воздуха, скорость ветра).

Влажность материалов испытываемых ограждающих конструкций определяют по окончании теплотехнических испытаний. Пробы берут шлямбуром из стен на высоте 1,0-1,5 м от уровня пола, из покрытий - в термически однородных зонах. Мягкие утеплители вырезают ножом или извлекают металлическим крючком. Пробы собирают в бюксы и взвешивают на аналитических весах в день их взятия. Высушивание проб до постоянной массы, взвешивание их и расчет влажности материалов выполняют в соответствии с ГОСТ 24816-81.

Допускается определение влажности материалов без разрушения ограждающих конструкций диэлькометрическим методом, путем закладки емкостных преобразователей в толщу ограждения при его изготовлении или путем использования влагомеров по ГОСТ 25611-83.

Для бетонных ограждающих конструкций эти измерения осуществляют в соответствии с ГОСТ 21718-76.

Воздухопроницаемость ограждающей конструкции в лабораторных и натурных условиях определяют до начала или по окончании теплотехнических испытаний в соответствии с ГОСТ 25891-83.

Разность давлений внутреннего и наружного воздуха измеряют во время испытаний в лабораторных условиях один раз в сутки, а в натурных условиях через 3 ч и результаты заносят в отдельный журнал.

Скорость и направление ветра измеряют на территории испытываемого здания 4 раза в сутки (0, 6, 12, 18 ч) на расстоянии от 1,5 до 2 высот здания и на расстоянии одной высоты для зданий в 9 и более этажей.

Допускается принимать скорость и направление ветра по данным ближайшей метеостанции.

# 6. Обработка результатов

6.1. Сопротивление теплопередаче R_0 для термически однородной зоны ограждающей конструкции вычисляют по формуле

t_в - тау_в   тау_в - тау_н

R_0 = R_в + R_к + R_н = ─────────── + ───────────── +         (1)

q_ф            q_ф

тау_н - t_н

+ ─────────── ,

q_ф

где

R_в и R_н     - сопротивления теплопередаче соответственно внутренней   и

наружной   поверхностей    ограждающей       конструкции,

(м2 х °С)/Вт;

R_к           - термическое   сопротивление однородной  зоны  ограждающей

конструкции, (м2 х °С)/Вт;

t_в и t_н     - средние за расчетный период измерений значения температур

соответственно внутреннего и наружного воздуха, °С;

тау_в и тау_н - средние за расчетный период измерений значения температур

соответственно   внутренней   и    наружной  поверхностей

ограждающей конструкции, °С;

q_ф           - средняя   за    расчетный    период измерения фактическая

плотность   теплового   потока,   Вт/м2,  определяемая по

формулам (5) или  (6)

пр

6.2.  Приведенное  сопротивление  теплопередаче  R       ограждающей

0

конструкции, имеющей неравномерность температур  поверхностей,  вычисляют

по формуле

"Формула (2)"

6.3. Сопротивление теплопередаче характерной зоны определяют по формуле

t_вi - тау_вi    тау_вi - тау_нi

R_0i = R_вi + R_кi + R_нi = ───────────── + ──────────────── +    (3)

q_фi             q_фi

тау_нi - t_нi

+  ─────────────,

q_фi

где

R_вi и R_нi     - сопротивления теплопередаче  соответственно  внутренней

и наружной поверхностей характерной зоны, (м2 x °С)/Вт;

R_ki            - термическое   сопротивление     характерной       зоны,

(м2 х °С)/Вт;

t_вi и t_нi     - средние за расчетный период температуры  соответственно

внутреннего и наружного воздуха на расстоянии 100 мм от

поверхностей характерной зоны, °С;

тау_вi и тау_нi - средние за расчетный период температуры  соответственно

внутренней   и  наружной поверхностей характерной зоны,

°С;

q_фi            - средняя   за   расчетный  п ериод фактическая плотность

теплового потока, проходящего через характерную   зону,

Вт/м2, определяемая по  формулам (5) или  (6).

Допускается сопротивление теплопередаче характерных зон R_0i, вычислять по формуле

t_вi - t_нi

R_0i = ───────────── R_вi,                 (4)

t_вi - тау_вi

где

1                 1

R_вi = ────────  =  ───────────────────

aльфа_вi     aльфа_кi + aльфа_лi

альфа_кi и aльфа_лi - коэффициенты   соответственно   конвективного     и

лучистого   теплообмена   внутренней    поверхности

характерной   зоны,   Вт/(м2 x °С), определяемые по

черт. 1 и  2 рекомендуемого приложения 7.

6.4. При обработке результатов испытаний в лабораторных условиях в климатических камерах с автоматическим регулированием температурно-влажностных режимов для расчета сопротивления теплопередаче для каждого сечения берут значения температур и плотности тепловых потоков, средние за весь период испытаний.

При обработке результатов натурных испытаний строят графики изменения во времени характерных температур и плотности тепловых потоков, по которым выбирают периоды с наиболее установившимся режимом с отклонением среднесуточной температуры наружного воздуха от среднего значения за этот период в пределах +-1,5°С и вычисляют средние значения сопротивления теплопередаче для каждого периода.

Общая продолжительность этих расчетных периодов должна составлять не менее 1 сут для ограждающих конструкций с тепловой инерцией до 1,5 и не менее 3 сут для конструкций с большей тепловой инерцией.

6.5. При отличии температур свободных концов термопар от 0°С необходимо вводить поправку в показания измеренной э.д.с. в соответствии с ГОСТ 3044-77.

6.6. Среднюю за период измерений фактическую плотность теплового потока определяют по формулам:

для сплошных ограждающих конструкций

q(t_в - t_н)                   q(тау_в - тау_н)

q_ф = ────────────────────────── = ────────────────────────────────; (5)

(t_в - t_н) - q(R_т + R_с)   (тау_т.в - тау_н) - q(R_т + R_с)

для ограждающих конструкций с замкнутой воздушной прослойкой, прилегающей к внутреннему тонкому слою, на котором установлен преобразователь теплового потока.

R_т + R_c

q_ф = q(1 + ─────────────────────,                  (6)

R_в + R_i + 0,5R_в.п)

где

t_в,  - то же, что в  формуле (1);

t_н,

тау_в,

тау_н

q       - средняя  за   расчетный  период  измеренная плотность теплового

потока, Вт/м2;

R_т     - термическое сопротивление преобразователя   теплового   потока,

определяемое по его паспортным данным, (м2 x °С)/Вт;

R_c     - термическое сопротивление слоя, прикрепляющего  преобразователь

теплового потока, (м2 x °С)/Вт, определяемое расчетом;

R_в     - сопротивление теплопередаче внутренней поверхности  ограждающей

конструкции, (м2 x °С)/Вт, определяемое  расчетным  путем    по

средним   значениям   t,    тау_в    и  q. Допускается в первом

приближении   принимать  его равным нормируемым значениям 0,115

(м2 x °С)/Вт;

R_i     - термическое  сопротивление  слоя  ограждающей конструкции между

внутренней поверхностью и воздушной прослойкой, (м2  х  °С)/Вт,

определяемое расчетом;

тау_т.в - температура  поверхности  преобразователя   теплового   потока,

обращенная внутрь помещения, °С, измеренная при испытаниях;

R_в.п   - термическое сопротивление замкнутой воздушной прослойки, (м2  х

°С)/Вт, определяемое по справочному  приложению 5.

Для вентилируемой прослойки R_в.п определяют по формуле

0,86

R_в.п. = ─────────────,                     (7)

d_к + aльфа_л

где

альфа   = 5,5 + 5,7v;

v       - скорость движения воздуха в прослойке, определяемая по  опытным

данным или расчетом, м/с;

альфа_л - коэффициент   лучистого   теплообмена,  определяемый  расчетным

путем, Вт/(м2 х °С).

6.7. Термическое сопротивление отдельных слоев ограждающей конструкции определяют по формуле

дельта т

R_сл = ───────────,                        (8)

q_ф

где

дельта т - разность температур на границах слоя, °С;

q_ф      - то же, что в  формулах (5) и  (6).

С целью сопоставления фактических значений теплопроводности материалов, использованных в конструкции, с проектными значениями, теплопроводность материала слоя лямбда определяют по формуле

сигма

лямбда = ───────,                            (9)

R_сл

где

сигма - толщина слоя, м.

6.8. Доверительный интервал определения значений сопротивления теплопередаче R_о.и. вычисляют по формуле

───           ───

R_о.и = R_0 +- дельта R_0,                   (10)

где

───

R_0        - среднее    сопротивление   теплопередаче,  определенное  при

испытаниях   ограждающей   конструкции  по  формуле (1),  (2),

(м2 х °С)/Вт;

───

дельта R_0 - суммарная   абсолютная   погрешность  результата  испытания,

вычисленная по рекомендуемому  приложению 3, (м2 х °С)/Вт.

6.9. Относительная погрешность определения сопротивления теплопередаче ограждающей конструкции по данному методу не должна превышать 15%.

6.10.  Полученные  в  результате  испытаний  значения  сопротивления

пр

теплопередаче R_0 и R    должны  быть  не  менее  значений,  указанных  в

0

стандартах, технических условиях на ограждающие конструкции или проектных

значений.

Коэффициент   теплотехнической  однородности ограждающей конструкции

пр

R

0

r = ───────, учитывающий   влияние  стыков, обрамляющих  ребер  и  других

R_0

теплопроводных включений, должен быть не  ниже  значений,  приведенных  в

справочном  приложении 6.

6.11. Для установления соответствия опытных значений температур внутренней поверхности нормируемым значениям полученные в результате испытаний температуры внутренней поверхности ограждения пересчитывают по рекомендуемому  приложению 7 на расчетные температуры наружного и внутреннего воздуха t_н и t_в, принимаемые для конкретного вида здания и климатического района в соответствии с ГОСТ 12.1.005-76 и проектом.

Взамен ГОСТ 12.1.005-76 постановлением Госстандарта СССР от 29 сентября 1988 г. N 3388 с 1 января 1989 г. введен в действие ГОСТ 12.1.005-88

# 7. Требования безопасности

7.1. При работе с оборудованием климатических камер и при проведении испытаний в зимних условиях эксплуатации зданий должны соблюдаться требования безопасности в соответствии с Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей и Правилами технической безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденными Госэнергонадзором, и общие требования электробезопасности в строительстве по ГОСТ 12.1.013-78.

7.2. Монтаж датчиков на наружной поверхности ограждающей конструкции на этажах выше первого должен проводиться с лоджий, балконов или монтажных средств с соблюдением требований безопасности при работе на высоте.

Приложение 1

Рекомендуемое

# Перечень
приборов и оборудования для определения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций

Термопары хромель-алюмель или хромель-копель с диаметром электродов 0,3 мм и длиной до 25000 мм и ПХВ изоляцией по ГОСТ 3044-77, ГОСТ 1790-77 или ГОСТ 6616-74.

Измерители теплового потока ИТП-11 или ИТП-7 по ТУ А10Т2. 825.013 ТУ.

Термощуп-термометр ЭТП-М по ТУ-7-23-78.

Преобразователи тепловых потоков (тепломеры) по ГОСТ 7076-78.

Тепловизионная или терморадиационная система.

Аспирационный психрометр МВ-4М или М-34 по ГОСТ 6353-52.

Метеорологический недельный термограф М-16И по ГОСТ 6416-75.

Метеорологический недельный гигрограф М21Н или М32Н.

Лабораторный термометр типа 4-1 (от минус 30 до плюс 20°С), по ГОСТ 215-73.

Метеорологический низкоградусный термометр ТМ-9 по ГОСТ 112-78.

Метеорологический термометр ТМ-8 по ГОСТ 112-78.

Ручной чашечный анемометр МЕ-13 или АРИ-49 по ГОСТ 6376-74 или ГОСТ 7193-74.

Сосуд Дьюара.

Микроманометр ММН по ГОСТ 11161-71.

Весы лабораторные по ГОСТ 24104-80.

Стаканчики типа СВ или СН по ГОСТ 25336-82.

Шлямбур диаметром 15 мм с победитовым наконечником.

Сушильный электрошкаф по ГОСТ 13474-79.

Кувалда массой до 4 кг.

Секундомер С-1-2-А.

Стальная рулетка 10000 мм Р3-10.

Эксикатор по ГОСТ 25336-82.

Компас.

# Приборы для автоматической записи показаний термопар

Электронный потенциометр ЭПП-09МЗ на 24 точки или КСП-4 на 12 точек, градуировка на термопары ХК или в мВ.

Электронный уравновешивающий ленточный самописец на 12 точек, градуировка в мВ, предел измерения от минус 5 до плюс 5 мВ.

Электронный потенциометр на 12 точек, градуировка в мВ, пределы измерения от 8 до плюс 10 мВ.

# Приборы для ручной записи показаний термодатчиков

Переносной потенциометр ПП-63, КП-59, Р-306, Р-305 или цифровой микровольтметр В-7-21.

Щитовые переключатели 20 - точечные типа ПНТ.

Примечание. Допускается использовать другие приборы, оборудование и измерительные средства, отвечающие требованиям и поверенные в установленном порядке. Количество их определяют в соответствии с программой и схемой испытаний.

Приложение 2

Справочное

# Схема
размещения термопар на испытываемой ограждающей конструкции и подключения их к измерительной аппаратуре

"Схема размещения термопар на испытываемой ограждающей конструкции и подключения их к измерительной аппаратуре"

"Развертка стены, сечение стены и подключение датчиков"

Приложение 3

Рекомендуемое

# Пример определения диапазона температур наружного воздуха и погрешности вычисления сопротивления теплопередаче ограждающей конструкции

1. Определяют сопротивление теплопередаче наружных стен жилого дома в зимних условиях эксплуатации здания.

Согласно проекту сопротивление теплопередаче наружной стены по основному полю равно R_о.п. = 1 (м2 х °С)/Вт. Среднее экспериментальное: значение сопротивления теплопередаче R_о.э. вычисляют по результатам измерений по формуле

───   ───           ─

(t_в - t_н)   дельта t_изм

R_о.э = ─────────── = ────────────,                 (1)

─────         ─────

q_изм         q_изм

───  ───

t_в, t_н - средняя температура  соответственно  внутреннего  и  наружного

воздуха в периоды испытаний, °С;

─────

q_изм    - средняя   плотность    теплового    потока,  проходящего через

ограждение, Вт/м2.

Плотность теплового потока измеряют прибором ИТП-11 в соответствии с ГОСТ 25380-82 с установкой предела измерения 50 Вт/м2. Температуру воздуха измеряют ртутными термометрами с ценой деления 0,2°С.

2. В соответствии с теорией погрешностей в данном случае абсолютную суммарную погрешность измерений дельта R_сумма определяют по формуле

"Формула (2)"

Основную относительную погрешность прибора ИТП-11 эпсилон_q в процентах вычисляют по формуле

q_пр

eпсилон_q = +- (3,5 + ─────),                       (3)

q_изм

где

q_пр  - значение предела измерения, Вт/м2;

q_изм - значение измеренной плотности теплового потока,  Вт/м2.

Основную абсолютную погрешность измерения прибором ИТП-11 дельта q вычисляют по формуле

q_пр     ─

дельта q = +-0,01(3,5 + ─────) х q_изм               (4)

q_изм

Основную абсолютную погрешность измерения ртутными термометрами принимают равной половине цены деления шкалы

дельта (дельта t) = 0,5 x 0,2 = 0,1°С

Так как отношение дельта (дельта t_изм) к дельта t пренебрежимо мало, то в дальнейшем его не учитывают.

───

Экспериментальное  значение   сопротивления    теплопередаче   R_о.э

подлежащей испытанию конструкции,  принимают  приблизительно  равным  его

проектному значению R_о.п. Подставляя  формулу (4) в  формулу (2), получают

"Формула (5)"

q_пр

Анализ  формулы (5) показывает, что чем  больше  отношение ─────, тем

q_изм

больше погрешность измерения. При измерении  плотности  теплового  потока

прибором ИТП-11  с  установкой  предела  измерения  q_пр  =  50  Вт/м2  и

соблюдением относительной погрешности измерений  эпсилон  <=  5%  текущее

значение измеряемой плотности теплового потока по  формуле (3) будет равно

"Текущее значение измеряемой плотности теплового потока"

Абсолютная погрешность измерений по  формуле (5) по основному полю стены с R_о.п = 1 (м2 х °С)/Вт составит:

"Абсолютная погрешность измерений"

При использовании прибора ИТП-11 при испытаниях необходимо обеспечить условия, при которых измеряемая плотность теплового потока находилась бы в диапазоне 33-50 Вт/м2.

Определяют диапазон разностей температур, обеспечивающих этот диапазон плотностей теплового потока.

Из  формулы (1) настоящего приложения получают

─

дельта t_изм = q_изм R_о.э

_

Учитывая, что R_о.э у R_о.п, получают значения:

min

дельта t    = 33 x 1 = 33°С;

max

дельта t    = 50 x 1 = 50°С.

Диапазон наружных температур, при которых необходимо проводить испытания наружной стены жилого здания при соблюдении минимального диапазона суммарной абсолютной погрешности измерений составит:

max

t_в = (t_в - дельта t   ) = (18 - 50) = -32°С;

min

t_н = (t_в - дельта t   ) = (18 - 33) = -15°С.

Сроки  испытаний   ограждающих   конструкций   в   зимних   условиях

эксплуатации зданий назначают в соответствии с прогнозом погоды на период

стояния наружных температур от минус 15 до минус 32°С.  В  этих  условиях

будет использована верхняя часть шкалы первого диапазона  прибора  ИТП-11

(от 33  до  50  Вт/м2)  и  измерения  плотности  теплового  потока  будут

выполнены с  минимальной  погрешностью.  Если  в  результате  проведенных

─

испытаний получено, что  R_о.э  =  1,04  (м2 х °С)/Вт,  то  доверительный

интервал с  учетом  вычисленной  выше  суммарной  абсолютной  погрешности

измерений представляют в виде

"Доверительный интервал с учетом вычисленной суммарной абсолютной погрешности измерений"

Если в соответствии с поставленной задачей допускается большая, чем в примере, погрешность измерения, натурные испытания могут быть проведены при более высоких температурах наружного воздуха.

Так, например, используя  формулы (1)-(6), вычислим, что при натурных испытаниях такой же ограждающей конструкции с использованием тех же средств при средней температуре наружного воздуха за расчетные периоды -5°С доверительный интервал определения сопротивления теплопередаче составит 0,98-1,1 (м2 х °С)/Вт.

Приложение 4

Рекомендуемое

# Журнал записи измеряемых параметров при определении сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций

┌──────┬───────┬────────┬───────────────┬───────────────┬────────┬───────────┬─────┬──────┬───────┬──────┬─────┐

│Харак-│Номера │ Номера │    Текущие    │   Средняя     │ Номера │  Текущие  │Сред-│Номера│Текущие│Сред- │ При-│

│терис-│терми- │установ-│    значения   │  температура  │датчиков│ значения  │ няя │датчи-│значе- │ няя  │меча-│

│ тика │чески  │ ленных │   температур  │  термически   │тепловых│ плотности │плот-│ ков  │  ния  │отно- │ ния │

│ограж-│ одно- │ термо- │  поверхности  │  однородной   │ потоков│ тепловых  │ность│изме- │относи-│  си- │     │

│дающей│родных │датчиков│               │     зоны      │        │потоков q_i│ теп-│рения │тельной│тель- │     │

│конст-│  зон  │        ├───────┬───────┼───────┬───────┤        ├─────┬─────┤лово-│отно- │влажно-│ ная  │     │

│рукции│конст- │        │тау_вi,│тау_нi,│тау_вi,│тау_нi,│        │  мВ │Вт/м2│ го  │  си- │  сти  │влаж- │     │

│      │рукций │        │  °C   │   °C  │  °C   │  °С   │        │     │     │пото-│тель- │воздуха│ность │     │

│      │       │        │       │       │       │       │        │     │     │ ка  │ ной  │ф_i, % │возду-│     │

│      │       │        │       │       │       │       │        │     │     │q_i, │влаж- │       │  ха  │     │

│      │       │        │       │       │       │       │        │     │     │Вт/м2│ности │       │ ф, % │     │

│      │       │        │       │       │       │       │        │     │     │     │возду-│       │      │     │

│      │       │        │       │       │       │       │        │     │     │     │  ха  │       │      │     │

├──────┼───────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼─────┼─────┼─────┼──────┼───────┼──────┼─────┤

│      │       │        │       │       │       │       │        │     │     │     │      │       │      │     │

└──────┴───────┴────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────┴─────┴─────┴─────┴──────┴───────┴──────┴─────┘

Приложение 5

Справочное

# Термическое сопротивление замкнутой воздушной прослойки

┌─────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┐

│   Толщина   │ Термическое сопротивление замкнутой воздушной прослойки │

│  воздушной  │                    R_в.п., (м2 х °С)/Вт                 │

│прослойки, м ├────────────────────────────┬────────────────────────────┤

│             │ горизонтальной при потоке  │ горизонтальной при потоке  │

│             │           тепла            │           тепла            │

│             │ снизу вверх и вертикальной │        сверху вниз         │

│             ├────────────────────────────┴────────────────────────────┤

│             │            при температуре воздуха в прослойке          │

│             ├─────────────┬──────────────┬─────────────┬──────────────┤

│             │положительной│ отрицательной│положительной│отрицательной │

├─────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┤

│    0,01     │    0,13     │     0,15     │     0,14    │     0,15     │

│    0,02     │    0,14     │     0,15     │     0,15    │     0,19     │

│    0,03     │    0,14     │     0,16     │     0,16    │     0,21     │

│    0,05     │    0,14     │     0,17     │     0,17    │     0,22     │

│    0,1      │    0,15     │     0,18     │     0,18    │     0,23     │

│    0,15     │    0,15     │     0,18     │     0,19    │     0,24     │

│   0,2-0,3   │    0,15     │     0,19     │     0,19    │     0,24     │

└─────────────┴─────────────┴──────────────┴─────────────┴──────────────┘

Примечание. При оклейке одной или обеих поверхностей воздушной прослойки алюминиевой фольгой термическое сопротивление следует увеличить в два раза.

Приложение 6

Справочное

# Коэффициент теплотехнической однородности ограждающей конструкции r, учитывающий влияние стыков, обрамляющих ребер и других теплопроводных включений, для основных наиболее распространенных наружных стен

┌───────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┐

│            Вид стен и использованные материалы        │   Коэффициент │

├───────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│Из однослойных легкобетонных панелей                   │     0,85-0,90 │

│Из трехслойных железобетонных панелей   с   эффективным│     0,75-0,85 │

│утеплителем и гибкими связями                          │               │

│Из трехслойных   железобетонных  панелей  с эффективным│     0,70-0,80 │

│утеплителем  и   железобетонными   шпонками   или      │               │

│ребрами  из керамзитобетона                            │               │

│Из     трехслойных    железобетонных      панелей     с│     0,50-0,65 │

│эффективным утеплителем и железобетонными ребрами      │               │

│Из   трехслойных    панелей    на   основе   древесины,│     0,90-0,95 │

│асбестоцемента и     других    листовых  материалов   с│               │

│эффективным утеплителем при   полистовой   сборке   при│               │

│ширине панелей 6 и 12 м без каркаса                    │               │

│Из трехслойных  металлических  панелей  с   утеплителем│     0,85-0,95 │

│из пенопласта без обрамлений в зоне стыка              │               │

│Из трехслойных  металлических  панелей   с  утеплителем│     0,65-0,80 │

│из пенопласта с обрамлением в зоне стыка               │               │

│Из        трехслойных    металлических    панелей     с│     0,55-0,85 │

│утеплителем из минеральной ваты с различным каркасом   │               │

│Из    трехслойных    асбестоцементных     панелей     с│     0,50-0,75 │

│минераловатным утеплителем с различным каркасом        │               │

└───────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┘

Примечание. Значение коэффициента r определяют на основе расчета температурных полей или экспериментально.

Приложение 7

Рекомендуемое

# Пересчет температуры внутренней поверхности ограждения, полученной в результате испытаний, на расчетные температурные условия

1. Температуру внутренней поверхности ограждения при расчетных температурных условиях определяют по формуле

"Формулы (1), (2)"

эксп

2. Пример.  В  результате  эксперимента  при  t      =  20,7°С   и

в

эксп

t     =  -10,5°С   получена     температура     внутренней    поверхности

н

эксп

вертикального ограждения тау     = 13,2°С.   Какова   будет   тау_в   при

в

расчетных t_в = 18°C и t_н = -30°С?

"Пример"

Температуру внутренней поверхности ограждения при расчетных температурных условиях определяют по  формуле (1)

расч                     8,05

тау     = 18 - (18 - 6,5) х ──── = 6,9°С

в                        8,4

"Черт. 1. График для определения альфа_к"

"Черт. 2. График для определения альфа_л"